## Sheet1
# | 维度 | 权重 | 适合（得分） | 不适合（扣分） | 判定依据来源
1 | 场地尺寸与维护空间 | 20 | 满足机型最小间距要求（见下表） | 任一方向间距不足 | 知识库有量化值
2 | 地面承载与地基 | 20 | 土壤相对密实度 ≥98%，地面坚实平坦、不倒塌不滑动 | 松散土、回填土未处理 | 知识库有量化值（≥98%）
3 | 排水与防淹 | 10 | 地基高出地面 ≥200~300mm，有排水系统 | 易积水、无排水 | 知识库有量化值
4 | 基础水平度 | 10 | 上表面不均匀度 <5mm | 超差 | 知识库有量化值（<5mm）
5 | 接地条件 | 10 | 可预埋接地扁铁、预留接地孔 | 无法做接地 | 知识库有量化值
6 | 变压器容量与并网余量 | 15 | 有余量、距离近 | 无余量、距离远 | 知识库无量化标准
7 | 消防与防火间距 | 10 | 远离易燃易爆区、满足当地防火间距 | 紧邻建筑/人员密集区 | 知识库无量化标准
8 | 产权与合规 | 5 | 权属清晰、在红线内 | 权属不清、违规 | 知识库无量化标准