## 汇总表
xx远景项目成本汇总表
序号 | 项目 | 容量（Wp） | 造价（元） | 其中甲供（元） | 备注
1 | 光伏工程设备费 | 26040 | 176932
2 | 储能工程设备费 |  | 186400 | 183400
3 | 充电桩工程设备费 |  | 618300 | 598000
4 | 建安费 |  | 668923.362 |  | 考虑冬季施工，建安费用上调10%
5 | 额外要求成本 |  | 0
6 | 勘察设计费 |  | 30000 |  | 含荷载报告
7 | 手续费 |  | 50000 |  | 含接入手续办理及并网验收费用
8 | 安措费 |  | 20067.7009 |  | 安措费=（序号4）*3%
9 | 财务费用 |  | 0 |  | 根据业务模式计算
10 | EPC管理费及利润 |  | 52149.3217 |  | 管理及利润=（序号1234）*6%，不含甲供材料
11 | 工程保险费 |  | 2635.7462 |  | 工程一切险，第三者责任险，承包商雇员险
12 | 不可预见费 |  | 27081.122 |  | 不可预见费=（序号123456789）*1.5%，含甲供材料
| 合计 |  | 1832489.2527 | 781400
| 每Wp造价 |  | 70.3721 | 30.0077

## 光伏工程
光伏工程
分类 | 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 容量 | 综合单价系数
[6 empty] | 设备费 | 主材费 | 建安费 | 设备费 | 主材费 | 建安费 | 26040 | 1.1
光伏设备及建安成本 | 1 | 光伏阵列
| 1.1 | 光伏组件及安装
|  |  | 组件功率：620Wp（TOPCon一线） | 块 | 42 | 496 |  | 24.2 | 20832 |  | 1016.4
|  |  | 组件功率：Wp（BC一线） | 块 |  | 432 |  | 24.2 | 0 |  | 0
| 1.2 | 组件排泥器 |  | 个 | 84 |  |  | 1.98 |  |  | 166.32
| 1.3 | MC4接头 | 组件串*4 | 套 | 10 |  |  | 2.97 |  |  | 29.7
| 2 | 变配电装置
| 2.1 | 逆变器
|  | 组串逆变器 | 华为50KW | 台 |  | 8400 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 华为100KW | 台 |  | 18600 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 华为110KW | 台 |  | 18600 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 华为150KW | 台 |  | 22100 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 华为300KW | 台 |  | 32900 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 阳光30kW | 台 | 1 | 4800 |  | 1100 | 4800 |  | 1100
|  | 组串逆变器 | 阳光110kW | 台 |  | 16520 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 阳光150kW | 台 |  | 20250 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 阳光250kW | 台 |  | 21100 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 阳光320kW | 台 |  | 33400 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 锦浪50KW | 台 |  | 6400 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 锦浪100KW | 台 |  | 14600 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 锦浪150KW | 台 |  | 20000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 组串逆变器 | 锦浪320kW | 台 |  | 32560 |  | 1100 | 0 |  | 0
| 2.2 | 箱变
|  | 欧式箱变 | SCB12-800/10.5/0.5kV （铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 | 1 | 149000 |  | 3300 | 149000 |  | 3300 | 备注：升级为2级能耗，在此价格基础上加4万，高压侧升级为断路器方案，在此价格上加3万，高压侧升级环网柜方案，在此基础上加6万。
|  | 新增箱变对端侧改造 |  |  | 1 |  |  | 50000 | 0 |  | 50000
|  | 欧式箱变 | SCB12-1000/10.5/0.9kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 185000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  | 欧式箱变 | SCB12-1250/10.5/0.10kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 210000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  | 欧式箱变 | SCB12-1600/10.5/0.11kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 255000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  | 欧式箱变 | SCB12-2000/10.5/0.12kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 275000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  | 欧式箱变 | SCB12-2500/10.5/0.13kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 305000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  | 欧式箱变 | SCB12-3150/10.5/0.14kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 325000 |  | 3300 | 0 |  | 0
| 2.3 | 开关柜
|  |  | 10kV 并网柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA) | 面 |  | 52000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10kV 出线柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 52000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10KV PT柜（KYN28A-12，Ib=25kA） | 面 |  | 30340 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10KV 计量柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 25000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10KV SVG柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 50800 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10KV 光伏集电线柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 52000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10kv 站用变柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 40000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 400V 并网柜（GGD柜，国内一线框架断路器630A） | 面 |  | 18000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 400V 并网柜（GGD柜，国内一线框架断路器1250A） | 面 |  | 20000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 400V 并网柜（GGD柜，ABB框架断路器1250A） | 面 |  | 30000 |  | 1100 | 0 |  | 0
| 2.4 | SVG设备
|  | 10kV 直挂SVG | ±0.5Mvar | 台 |  | 180000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  | 10kV 直挂SVG | ±1Mvar | 台 |  | 208000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  | 10kV 直挂SVG | ±1.5Mvar | 台 |  | 213000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  | 10kV 直挂SVG | ±2Mvar | 台 |  | 220000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  | 400V 电容柜 | GGD柜 ,600kvar | 台 |  | 30000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 四象限无功补偿控制器 | 400V | 点 |  | 700 |  | 2200 | 0 |  | 0
| 2.5 | 站用电
|  | 10kv站用变 | 50KVA | 台 |  | 20000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  | 低压站用柜 | GGD柜 ,双电源供电 | 面 |  | 20000 |  | 1100 | 0 |  | 0
| 2.6 | 预制舱
|  | 一次预制舱 | 6.5*3.5*3 | 台 |  | 68250 |  | 5500 | 0 |  | 0
|  | 二次预制舱 | 6*3.5*3 | 台 |  | 63000 |  | 5500 | 0 |  | 0
|  | 一二次预制舱 | 9.5*3.5*3 | 台 |  | 99750 |  | 11000 | 0 |  | 0
| 3 | 电气二次
| 3.1 | 10kV并网
|  | 计算机监控系统 |  | 套 |  | 55000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 远动通讯屏 | 包括远动通信装置、对时装置 | 套 |  | 45000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 综合解列装置柜 | 包括防孤岛保护装置，公用测控装置，电能质量在线监测装置 | 套 |  | 55800 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 交直流一体化电源系统 |  | 面 |  | 89000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 环境检测仪 |  | 套 |  | 15000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 有功无功控制系统 |  | 套 |  | 115000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 调度通信系统 | 无线传输终端（带4G卡） | 套 |  | 50000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 调度通信系统 | 有线 | 套 |  | 50000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 保护测控装置 | 安装在开关柜上 | 套 |  | 7000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 光纤差动保护测控装置 | 安装在开关柜上 | 套 |  | 15000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 负荷控制装置 |  | 套 |  | 20000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 电能量采集终端 |  | 套 |  | 8000 |  | 330 | 0 |  | 0
|  | 关口计量表 | 0.2S级计量表（就地安装在开关柜上） | 套 | 1 | 2300 |  | 110 | 2300 |  | 110
|  | 电度表 | 0.5S级考核表（进线柜、出线柜） | 台 |  | 1300 |  | 110 | 0 |  | 0
|  | 视频监控系统 |  | 项 |  | 30000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 视频摄像头 | 含立杆，电源箱,4G卡等 | 套 |  | 4000 |  | 550 | 0 |  | 0
|  | RS485通讯线 |  | m | 50 |  | 5.5 | 5.5 |  | 275 | 275
|  | 超五类网络线 |  | m |  |  | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | 单模光纤 | 24芯 | m |  |  | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | 控制电缆 | ZC-KVVP22-0.45/0.75kV-4×2.5 | m |  |  | 14.036 | 5.5 |  | 0 | 0
| 3.2 | 400V并网
|  | 防过载防逆流电表 |  | 套 |  | 1500 |  | 550 | 0 |  | 0
|  | 防逆流装置 |  | 套 |  | 5000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 防孤岛模块 | 400V | 套 |  | 20000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 环境检测仪 |  | 套 |  | 15000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 电能质量在线监测装置 |  | 套 |  | 6000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 视频监控系统 |  | 项 |  | 30000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 视频摄像头 | 含立杆，电源箱,4G卡等 | 套 |  | 4000 |  | 550 | 0 |  | 0
|  | 关口计量表 | 0.2S级计量表 | 套 |  | 2300 |  | 110 | 0 |  | 0
|  | RS485通讯线 |  | m |  |  | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | 超五类网络线 |  | m |  |  | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 0
| 3.3 | 平台数据接入系统
|  | ENOS平台数据接入系统 | 远景智能 | 套 |  | 123500 |  |  | 0
|  | ENOS平台数据接入系统 | 长园深瑞（含接入人工费） | 套 |  | 60000 |  |  | 0
| 4 | 集电线路
| 4.1 | 直流电缆
|  |  | H1Z2Z2-K-1*4mm² | km | 0.44 |  | 4950 | 2200 |  | 2178 | 968
|  |  | H1Z2Z2-K-1*6mm² | km |  |  | 7348 | 2200 |  | 0 | 0
| 4.2 | 低压交流电力电缆
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×70mm²+1×50mm² | m | 40 |  | 39.05 | 22
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×120mm²+1×70mm² | m |  |  | 53.702 | 22 |  | 2148.08 | 880
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×150mm²+1×70mm² | m |  |  | 61.49 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×185mm²+1×95mm² | m |  |  | 75.779 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×240mm²+1×120mm² | m |  |  | 95.612 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×95mm²+1×50mm² | m |  |  | 309.837 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×120mm²+1×70mm² | m |  |  | 397.815 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm²+1×70mm² | m |  |  | 470.25 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×185mm²+1×95mm² | m |  |  | 595.793 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×240mm²+1×120mm² | m |  |  | 769.978 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×95mm² | m |  |  | 40.15 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×120mm² | m |  |  | 48.202 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×150mm² | m |  |  | 57.211 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×185mm² | m |  |  | 68.464 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×240mm² | m |  |  | 86.79 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×300mm² | m |  |  | 105.479 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×95mm² | m |  |  | 270.776 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×120mm² | m |  |  | 338.778 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×150mm² | m |  |  | 413.567 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×185mm² | m |  |  | 516.054 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×240mm² | m |  |  | 673.706 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×300mm² | m |  |  | 841.511 | 22 |  | 0 | 0
| 4.3 | 高压电力电缆
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm² | m |  |  | 239.448 | 33 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×95mm² | m | 90 |  | 311.85 | 33 |  | 28066.5 | 2970
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm² | m |  |  | 381.216 | 33 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×150mm² | m |  |  | 460.823 | 33 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×185mm² | m |  |  | 561.561 | 33 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×240mm² | m |  |  | 712.701 | 33 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm² | m |  |  | 885.17 | 33 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-26/35kV-3×120mm² | m |  |  | 455.07 | 55 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-26/35kV-3×150mm² | m |  |  | 539.132 | 55 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-26/35kV-3×185mm² | m |  |  | 642.312 | 55 |  | 0 | 0
| 4.4 | 电缆终端
|  | 中压电缆头 | 10kV，户内冷缩 | 套 |  |  | 550 | 220 |  | 0 | 0
|  | 低压电缆头 |  | 套 | 2 |  | 220 | 220 |  | 440 | 440
| 4.5 | 电缆保护管
|  | 软管 | Φ50*3.7 PE材质 | m | 40 |  | 3.3 | 8.8 |  | 132 | 352
|  | 不锈钢管 | SC100，4.5mm厚 | m |  |  | 209 | 16.5 |  | 0 | 0
|  | 不锈钢管 | SC150，4.5mm厚 | m |  |  | 308 | 16.5 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢管 | φ50 | m |  |  | 35.2 | 18.7 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢管 | φ100 | m | 10 |  | 66 | 30.8 |  | 660 | 308
|  | 热镀锌钢管 | φ125 | m |  |  | 93.5 | 35.2 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢管 | φ150 | m |  |  | 121 | 40.7 |  | 0 | 0
| 4.6 | 电缆桥架
|  | 镀锌钢槽盒 | 规格：100*50*1.0 | m | 10 |  | 15.4 | 22 |  | 154 | 220
|  | 镀铝锌镁槽式电缆桥架 | 规格：150*75*1.2 | m |  |  | 31.9 | 22 |  | 0 | 0
|  | 镀铝锌镁槽式电缆桥架 | 规格：200*100*1.2 | m |  |  | 40.7 | 22 |  | 0 | 0
|  | 镀铝锌镁槽式电缆桥架 | 规格：300*100*1.2 | m |  |  | 57.2 | 22 |  | 0 | 0
|  | 镀铝锌镁槽式电缆桥架 | 规格：300*100*1.5 | m |  |  | 67.1 | 22 |  | 0 | 0
|  | 镀铝锌镁槽式电缆桥架 | 规格：400*200*1.5 | m |  |  | 97.9 | 27.5 |  | 0 | 0
|  | 镀铝锌镁槽式电缆桥架 | 规格：500*100*1.5 | m |  |  | 102.3 | 27.5 |  | 0 | 0
|  | 镀铝锌镁槽式电缆桥架 | 规格：600*100*2 | m |  |  | 155.1 | 27.5 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢梯式电缆桥架 | 规格：200*100*1.2 | m |  |  | 57.2 | 22 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢梯式电缆桥架 | 规格：300*100*1.2 | m |  |  | 71.5 | 22 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢梯式电缆桥架 | 规格：400*100*1.2 | m |  |  | 92.4 | 27.5 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢梯式电缆桥架 | 规格：400*150*1.5 | m |  |  | 99 | 27.5 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢梯式电缆桥架 | 规格：500*100*1.2 | m |  |  | 115.5 | 27.5 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢梯式电缆桥架 | 规格：600*100*2 | m |  |  | 137.5 | 27.5 |  | 0 | 0
|  | 异径接头 |  | 套 |  |  | 110 | 55 |  | 0 | 0
| 5 | 接地及辅材
| 5.1 | 接地
|  | 接地扁铁 | 40X4 | m | 15 |  | 17.6 | 11 |  | 264 | 165
|  | 接地扁铁 | 50X5 | m |  |  | 22 | 13.2 |  | 0 | 0
|  | 黄绿接地线 | BVR 1×4mm2 | m | 10 |  | 4.18 | 5.5 |  | 41.8 | 55
|  | 黄绿接地线 | BVR 1×16mm2 | m |  |  | 16.5 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | 接地极 | 热镀锌角钢，镀锌层≥65μm 50×5 L=2500mm | 根 | 4 |  | 71.5 | 27.5 |  | 286 | 110
| 5.2 | 防火封堵 |  | t |  |  |  | 7700 |  |  | 0
| 5.3 | 灭火器箱 | 手提式灭火器，含不锈钢防护罩 | 套 | 1 |  |  | 550 |  |  | 550
| 5.4 | 水清洗系统 |  | 项 |  |  |  | 229.152 |  |  | 0
| 6 | 支架
| 6.1 | 逆变器支架 | Q235B | 台 | 1 |  | 880 | 220 |  | 880 | 220
| 6.2 | 组件支架 | 铝合金 | Wp |  |  | 0.11 | 0.033 |  | 0 | 0
| 6.3 | 组件支架 | Q235B | Wp |  |  | 0.253 | 0.055 |  | 0 | 0
| 6.4 | 光伏车棚
|  | 光伏车棚 | 双立柱，Q235B/355B,风压0.5 | Wp |  |  | 0.99 | 0.11 |  | 0 | 0
|  | 光伏车棚 | 双悬挑，Q235B/355B,风压0.5 | Wp |  |  | 1.155 | 0.165 |  | 0 | 0
|  | 光伏车棚 | 单悬挑，Q235B/355B,风压0.5 | Wp | 26040 |  | 1.5 | 0.22 |  | 39060 | 5728.8
|  | 光伏车棚 | 双立柱，Q235B/355B,风压0.75 | Wp |  |  | 1.1 | 0.11 |  | 0 | 0
|  | 光伏车棚 | 双悬挑，Q235B/355B,风压0.75 | Wp |  |  | 1.485 | 0.165 |  | 0 | 0
|  | 光伏车棚 | 单悬挑，Q235B/355B,风压0.75 | Wp |  |  | 1.87 | 0.22 |  | 0 | 0
| 7 | EHS
| 7.1 | 屋顶护栏 | 角铝L50*50*5 | m |  |  |  | 88 |  |  | 0
| 7.2 | 爬梯 | 镀锌钢爬梯(不超过10米，带护笼和休息平台) | 个 |  |  |  | 4400 |  |  | 0
| 7.3 | 永久生命线 | 316不锈钢 | m |  |  |  | 165 |  |  | 0
| 7.4 | 运维走道板 | 0.5m宽格栅板 | m |  |  |  | 99 |  |  | 0
| 7.5 | 采光带防护 | 钢丝网 | ㎡ |  |  |  | 33 |  |  | 0
| 8 | 设备基础
| 8.1 | 电缆井 | 内径尺寸：1200*1200*1400mm | 个 |  |  |  | 3300 |  |  | 0
| 8.2 | 并网柜基础 |  | 个 |  |  |  | 2200 |  |  | 0
| 8.3 | 箱变基础 |  | 个 | 1 |  |  | 22000 |  |  | 22000
| 8.4 | SVG基础 |  | 个 |  |  |  | 16500 |  |  | 0
| 8.5 | 预制舱基础 | 6*3.5m | 个 |  |  |  | 33000 |  |  | 0 | 一二次仓合并数量按2
| 8.6 | 支架基础
|  | 支架基础 | 预制,风压在0.6以下 | Wp |  |  |  | 0.165 |  |  | 0
|  | 支架基础 | 预制,风压在0.6-0.75 | Wp |  |  |  | 0.33 |  |  | 0
| 9 | 电缆敷设
| 9.1 | 破路 |  | m | 15 |  |  | 253 |  |  | 3795
| 9.2 | 电缆沟
|  | 电缆沟 | 不含管材，砖砌800*800，带盖板 | m |  |  |  | 550 |  |  | 0
|  | 电缆沟 | 不含管材，混凝土1200*1000，带盖板 | m |  |  |  | 1100 |  |  | 0
| 9.3 | 直埋 | 铺砂盖砖 | m | 110 |  |  | 44 |  |  | 4840
| 10 | 加固换瓦
| 10.1 | 加固 | Q235B | t |  |  |  | 11000 |  |  | 0
| 10.2 | 换瓦 | 0.6mm厚,含拆旧 | ㎡ |  |  |  | 71.5 |  |  | 0
| 10.3 | 防水 | 4mm厚卷材防水 | ㎡ |  |  |  | 55 |  |  | 0
| 10.4 | 除锈喷漆
|  | 除锈喷漆 | 15年质保，优质油漆 | ㎡ |  |  |  | 60.5 |  |  | 0
|  | 除锈喷漆 | 不含质保，普通油漆 | ㎡ |  |  |  | 44 |  |  | 0
| 11 | 光伏系统及电气调试
| 11.1 | 整系统调试 | 400V调试 | 项 | 1 |  |  | 5500 |  |  | 5500
| 11.2 | 整系统调试 | 10KV调试 | 项 |  |  |  | 55000 |  |  | 0
| 汇总 | [7 empty] | 176932 | 74585.38 | 115609.142
设计费用 | 12 | 设计费
| 12.1 | 项目工程设计 |  | 项 | 1 |  |  | 30000 |  |  | 30000
| 12.2 | 荷载报告 |  | ㎡ |  |  |  | 0.5 |  |  | 0
| 12.3 | 加固设计+荷载报告 |  | ㎡ |  |  |  | 1 |  |  | 0
手续费 | 13 | 手续费
| 13.1 | 手续办理 |  | 项 | 1 |  |  | 20000 |  |  | 20000
| 13.2 | 并网验收 |  | 项 | 1 |  |  | 20000 |  |  | 20000
| 13.3 | 施工图专家评审 |  | 项 | 1 |  |  | 10000 |  |  | 10000
| 13.4 | 对侧改造 |  | 项 |  |  |  | 50000 |  |  | 0
额外要求成本 | 14 | 额外要求成本
| 14.1 | 电站整体检测 | 资方指定监测（TUV）含组件到货检测 | 项 |  |  |  | 45000 |  |  | 0

## 储能工程
储能工程
分类 | 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 综合单价系数
[6 empty] | 设备费 | 主材费 | 建安费 | 设备费 | 主材费 | 建安费 | 1.1
储能设备及建安成本 | 1 | 储能柜
| 1.1 | 储能柜及安装 | 125KW/262kWh | 台 | 1 | 183400 |  | 2200 | 183400 |  | 2200
| 2 | 变配电装置
| 2.1 | 箱变
|  | 欧式箱变 | SCB12-800/10.5/0.8kV （铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 169000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  |  | SCB12-1000/10.5/0.9kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 185000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  |  | SCB12-1250/10.5/0.10kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 210000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  |  | SCB12-1600/10.5/0.11kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 255000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  |  | SCB12-2000/10.5/0.12kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 275000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  |  | SCB12-2500/10.5/0.13kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 305000 |  | 3300 | 0 |  | 0
|  |  | SCB12-3150/10.5/0.14kV（铜绕组，高压侧为负荷开关+熔断器） | 台 |  | 325000 |  | 3300 | 0 |  | 0
| 2.2 | 开关柜
|  |  | 10kV 并网柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA) | 面 |  | 52000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10kV 出线柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 52000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10KV PT柜（KYN28A-12，Ib=25kA） | 面 |  | 30340 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10KV 计量柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 25000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10KV SVG柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 50800 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10KV 光伏集电线柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 52000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 10kv 站用变柜（KYN28A-12，Ir=630A,Ib=25kA） | 面 |  | 40000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 400V 并网柜（GGD柜，国内一线框架断路器630A） | 面 |  | 20000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 400V 并网柜（GGD柜，国内一线框架断路器1250A） | 面 |  | 25000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  |  | 400V 并网柜（GGD柜，ABB框架断路器1250A） | 面 |  | 35000 |  | 1100 | 0 |  | 0
| 2.3 | SVG设备
|  | 10kV 直挂SVG | ±0.5Mvar | 台 |  | 180000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  |  | ±1Mvar | 台 |  | 208000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  |  | ±1.5Mvar | 台 |  | 213000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  |  | ±2Mvar | 台 |  | 220000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  | 400V 电容柜 | GGD柜 ,600kvar | 台 |  | 30000 |  | 1100 | 0 |  | 0
| 2.4 | 站用电
|  | 10kv站用变 | 50KVA | 台 |  | 20000 |  | 2200 | 0 |  | 0
|  | 低压站用柜 | GGD柜 ,双电源供电 | 面 |  | 20000 |  | 1100 | 0 |  | 0
| 2.5 | 预制舱
|  | 一次预制舱 | 6.5*3.5*3 | 台 |  | 68250 |  | 5500 | 0 |  | 0
|  | 二次预制舱 | 6*3.5*3 | 台 |  | 63000 |  | 5500 | 0 |  | 0
|  | 一二次预制舱 | 9.5*3.5*3 | 台 |  | 99750 |  | 11000 | 0 |  | 0
| 3 | 电气二次
| 3.1 | 10kV并网
|  | 计算机监控系统 |  | 套 |  | 60900 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 远动通讯屏 | 包括远动通信装置、对时装置 | 套 |  | 45500 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 综合解列装置柜 | 包括防孤岛保护装置，公用测控装置，电能质量在线监测装置 | 套 |  | 66800 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 交直流一体化电源系统 |  | 面 |  | 109000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 环境检测仪 |  | 套 |  | 20000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 有功无功控制系统 |  | 套 |  | 115000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 调度通信系统 | 无线传输终端（带4G卡） | 套 |  | 50000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 保护测控装置 | 安装在开关柜上 | 套 |  | 7000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 光纤差动保护测控装置 | 安装在开关柜上 | 套 |  | 15000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 电能量采集终端 |  | 套 |  | 8000 |  | 330 | 0 |  | 0
|  | 关口计量表 | 0.2S级计量表（就地安装在开关柜上） | 套 |  | 2300 |  | 110 | 0 |  | 0
|  | 电度表 | 0.5S级考核表（进线柜、出线柜） | 台 |  | 1300 |  | 110 | 0 |  | 0
|  | 视频监控系统 |  | 项 |  | 30000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 视频摄像头 | 含立杆，电源箱,4G卡等 | 套 |  | 4000 |  | 550 | 0 |  | 0
|  | RS485通讯线 |  | m | 50 |  | 5.5 | 5.5 |  | 275 | 275
|  | 超五类网络线 |  | m |  |  | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | 单模光纤 | 24芯 | m |  |  | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | 控制电缆 | ZC-KVVP22-0.45/0.75kV-4×2.5 | m |  |  | 14.036 | 5.5 |  | 0 | 0
| 3.2 | 400V并网
|  | 防过载防逆流电表 |  | 套 | 2 | 1500 |  | 550 | 3000 |  | 1100
|  | 防逆流装置 |  | 套 |  | 5000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 防孤岛模块 | 400V | 套 |  | 20000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 视频监控系统 |  | 项 |  | 30000 |  | 1100 | 0 |  | 0
|  | 视频摄像头 | 含立杆，电源箱,4G卡等 | 套 |  | 4000 |  | 550 | 0 |  | 0
| 3.3 | ENOS平台数据接入系统 | 远景智能品牌（甲指乙采） | 套 |  | 123500 |  |  | 0
| 4 | 集电线路
| 4.1 | 低压交流电力电缆
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×70mm²+1×35mm² | m |  |  | 223.949 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×95mm²+1×50mm² | m |  |  | 309.837 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×120mm²+1×70mm² | m |  |  | 397.815 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm²+1×70mm² | m |  |  | 470.25 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJHLV22-0.6/1kV-3×95mm²+1×50mm² | m |  |  | 42.163 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×120mm²+1×70mm² | m | 20 |  | 53.702 | 22 |  | 1074.04 | 440
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×150mm²+1×70mm² | m |  |  | 61.49 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV 3×185mm²+1×95mm² | m |  |  | 75.779 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×95mm² | m |  |  | 40.15 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×120mm² | m |  |  | 48.202 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-1.8/3kV-3×150mm² | m |  |  | 57.211 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×95mm² | m |  |  | 270.776 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×120mm² | m |  |  | 338.778 | 22 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-1.8/3kV-3×150mm² | m |  |  | 413.567 | 22 |  | 0 | 0
| 4.2 | 高压电力电缆
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×95mm² | m |  |  | 311.85 | 33 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm² | m |  |  | 381.216 | 33 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJV22-8.7/15kV-3×150mm² | m |  |  | 455.455 | 33 |  | 0 | 0
| 4.3 | 电缆终端
|  | 中压电缆头 | 10kV，户内冷缩 | 套 |  |  | 550 | 220 |  | 0 | 0
|  | 低压电缆头 |  | 套 | 2 |  | 220 | 220 |  | 440 | 440
| 4.4 | 电缆保护管
|  | 软管 | Φ50*3.7 PE材质 | m |  |  | 3.3 | 8.8 |  | 0 | 0
|  | 不锈钢管 | SC100，4.5mm厚 | m |  |  | 209 | 16.5 |  | 0 | 0
|  | 不锈钢管 | SC150，4.5mm厚 | m |  |  | 308 | 16.5 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢管 | φ50 | m |  |  | 35.2 | 18.7 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢管 | φ100 | m | 15 |  | 66 | 30.8 |  | 990 | 462
|  | 热镀锌钢管 | φ125 | m |  |  | 93.5 | 35.2 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢管 | φ150 | m |  |  | 121 | 40.7 |  | 0 | 0
| 5 | 接地及辅材
| 5.1 | 接地
|  | 接地扁铁 | 40X4 | m | 20 |  | 22 | 11 |  | 440 | 220
|  | 接地扁铁 | 50X5 | m |  |  | 26.4 | 13.2 |  | 0 | 0
|  | 黄绿接地线 | BVR 1×4mm2 | m |  |  | 4.18 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | 黄绿接地线 | BVR 1×16mm2 | m |  |  | 16.5 | 5.5 |  | 0 | 0
|  | 接地极 | 1.材质:热镀锌角钢，镀锌层≥65μm 2.规格/型号:50×5 L=2500mm | 根 | 4 |  | 71.5 | 27.5 |  | 286 | 110
| 5.2 | 防火封堵 |  | t |  |  |  | 7700 |  |  | 0
| 5.3 | 灭火器箱 | 手提式灭火器，含不锈钢防护罩 | 套 |  |  |  | 550 |  |  | 0
| 6 | EHS
| 6.1 | 围栏 | 碳钢栅栏1.5米高，Q235B材质，厚度2.0mm，立柱预埋混凝土安装· | m |  |  |  | 132 |  |  | 0
| 6.2 | 防火墙 |  | m |  |  |  | 1012 |  |  | 0
| 6.3 | 可移动式钢制台阶 | 长90*宽60*高100+50cm,3个踏板+1个平台 | 个 | 1 |  |  | 440 |  |  | 440
| 6.4 | 运维走道板 | 0.4m宽格栅板（38*38*38） | m |  |  |  | 99 |  |  | 0
| 7 | 设备基础
| 7.1 | 电缆井 | 内径尺寸：1200*1200*1400mm | 个 |  |  |  | 3300 |  |  | 0
| 7.2 | 并网柜基础 |  | 个 |  |  |  | 2200 |  |  | 0
| 7.3 | 箱变基础 |  | 个 |  |  |  | 22000 |  |  | 0
| 7.4 | SVG基础 |  | 个 |  |  |  | 16500 |  |  | 0
| 7.5 | 预制舱基础 | 6*3.5m | 个 |  |  |  | 33000 |  |  | 0 | 一二次仓合并数量按2
| 7.6 | 储能柜基础
|  | 储能柜基础 | 262KWh /314KWh | 个 | 1 |  |  | 3300 |  |  | 3300
|  | 储能柜基础 | 419KWh | 个 |  |  |  | 4400 |  |  | 0
| 8 | 电缆敷设
| 8.1 | 破路 |  | m | 5 |  |  | 253 |  |  | 1265
| 8.2 | 电缆沟 | 不含管材，砖砌800*800，带盖板 | m |  |  |  | 550 |  |  | 0
| 8.3 | 直埋 | 铺砂盖转 | m |  |  |  | 44 |  |  | 0
| 9 | 绿化修复 | 草皮 | ㎡ |  |  |  | 44 |  |  | 0
| 10 | 地面硬化 | 10公分碎石+20公分的C25混凝土 | ㎡ |  |  |  | 242 |  |  | 0
| 11 | 储能系统及电气调试
| 11.1 | 整系统调试 | 400V调试 | 项 | 1 |  |  | 5500 |  |  | 5500
| 11.2 | 整系统调试 | 10KV调试 | 项 |  |  |  | 55000 |  |  | 0
| 11.2 | 整系统调试 | 10KV调试 | 项 |  |  |  | 55000 | 186400 | 3505.04 | 17327.2
设计费用 | 12 | 设计费
| 12.1 | 项目工程设计 |  | Wh |  |  |  | 0.015 |  |  | 0
手续费 | 13 | 手续费
| 13.1 | 手续办理 |  | 项 |  |  |  | 50000 |  |  | 0
| 13.2 | 并网验收 |  | 项 |  |  |  | 50000 |  |  | 0
| 13.3 | 施工图专家评审 |  | 项 |  |  |  | 10000 |  |  | 0
额外要求成本 | 14 | 额外要求成本
| 14.1 | [9 empty] | 0

## 充电桩工程
充电桩工程
分类 | 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 综合单价系数
[6 empty] | 设备费 | 主材费 | 建安费 | 设备费 | 主材费 | 建安费 | 1.05
充电桩设备及建安成本 | 1 | 充电桩
| 1.1 | 充电桩安装 | 7kW交流充电桩 | 台 |  |  |  | 210 | 0 |  | 0
| 1.2 | 充电桩安装 | 60kW直流充电桩 | 台 |  |  |  | 525 | 0 |  | 0
| 1.3 | 充电桩安装 | 132kW直流充电桩 V2G | 台 | 1 | 98000 |  | 1050 | 98000 |  | 1050
| 1.4 | 充电桩安装 | 240kW直流充电桩 | 台 |  |  |  | 2100 | 0 |  | 0
| 1.5 | 充电桩安装 | 480kW直流充电桩（含终端1拖4） | 台 | 1 | 500000 |  | 7875 | 500000 |  | 7875
| 2 | 变配电装置
| 2.1 | 开关柜
|  |  | 400V 并网柜（GGD柜，国内一线框架断路器630A） | 面 |  | 20000 |  | 1050 | 0 |  | 0
|  |  | 400V 并网柜（GGD柜，国内一线框架断路器1250A） | 面 |  | 25000 |  | 1050 | 0 |  | 0
|  |  | 400V 并网柜（GGD柜，250A*2塑断+500A塑断*2+50A塑断+25A*3塑断） | 面 | 1 | 18000 |  | 1050 | 18000 |  | 1050
| 3 | 租用平台管理系统
| 3.1 | 充电云平台 |  | 套 |  | 2000 |  | 525 | 0 |  | 0
| 3.2 | 对接服务 |  | 套 |  | 20000 |  | 525 | 0 |  | 0
| 3.3 | 关口计量表 | 0.2S级计量表 | 套 | 1 | 2300 |  | 105 | 2300 |  | 105
| 4 | 电缆
| 4.1 | 通信线缆
|  | 通信线缆 | ZRC-kvvp2-22-0.45/0.75kV-2×4mm² | m |  |  | 11.55 | 5.25 |  | 0 | 0
|  | RS485屏蔽双绞线 | RVVP2*1.5mm² | m | 50 |  | 5.25 | 5.25 |  | 262.5 | 262.5
| 4.2 | 低压交流电力电缆
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×150mm²+1×70mm² | m |  |  | 58.695 | 21 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×240mm²+1×120mm² | m |  |  | 91.266 | 21 |  | 0 | 0
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×300mm²+1×150mm² | m | 400 |  | 117.2325 | 21 |  | 46893 | 8400
|  |  | ZC-YJLHV22-0.6/1kV-3×240mm²+2×120mm² | m | 20 |  | 107.436 | 21 |  | 2148.72 | 420
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-4×240mm² | m | 80 |  | 1030.7115 | 21 |  | 82456.92 | 1680
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-1×70mm² | m | 80 |  | 73.4265 | 21 |  | 5874.12 | 1680
|  |  | ZC-YJV22-0.6/1kV-3×185mm²+2×95mm² | m | 20 |  | 792.8445 | 21 |  | 15856.89 | 420
| 4.3 | 低压电缆头 |  | 套 | 32 |  | 210 | 210 |  | 6720 | 6720
| 4.4 | 电缆保护管
|  | 软管 | Φ50*3.7 PE材质 | m |  |  | 3.15 | 8.4 |  | 0 | 0
|  | 不锈钢管 | SC100，4.5mm厚 | m |  |  | 199.5 | 15.75 |  | 0 | 0
|  | 不锈钢管 | SC150，4.5mm厚 | m |  |  | 294 | 15.75 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢管 | φ50 | m | 60 |  | 33.6 | 17.85 |  | 2016 | 1071
|  | 热镀锌钢管 | φ100 | m | 40 |  | 63 | 29.4 |  | 2520 | 1176
|  | 热镀锌钢管 | φ125 | m |  |  | 89.25 | 33.6 |  | 0 | 0
|  | 热镀锌钢管 | φ150 | m |  |  | 115.5 | 38.85 |  | 0 | 0
| 5 | 接地及辅材
| 5.1 | 接地
|  | 接地扁铁 | 40X4 | m | 100 |  | 21 | 10.5 |  | 2100 | 1050
|  | 接地扁铁 | 50X5 | m |  |  | 25.2 | 12.6 |  | 0 | 0
|  | 黄绿接地线 | BVR 1×4mm2 | m |  |  | 3.99 | 5.25 |  | 0 | 0
|  | 黄绿接地线 | BVR 1×16mm2 | m |  |  | 15.75 | 5.25 |  | 0 | 0
| 5.2 | 防火封堵 | 有机防火堵料 | t | 0.4 |  |  | 7350 |  |  | 2940
| 5.3 | 灭火器箱 | 手提式灭火器，含不锈钢防护罩 | 套 | 4 |  |  | 525 |  |  | 2100
| 6 | EHS
| 6.1 | 地锁 | 防撞款 | 个 |  |  |  | 472.5 |  |  | 0
| 6.2 | 车位划线 |  | m |  |  |  | 10.5 |  |  | 0
| 6.3 | 车档 | 蜂窝状 | 对 |  |  |  | 89.25 |  |  | 0
| 6.4 | 围栏 | 碳钢栅栏1.5米高，Q235B材质，厚度2.0mm，立柱预埋混凝土安装 | m | 45 |  |  | 126 |  |  | 5670
| 7 | 设备基础
| 7.1 | 电缆井 | 内径尺寸：1200*1200*1400mm | 个 |  |  |  | 3150 |  |  | 0
| 7.2 | 并网配电柜基础 |  | 个 | 1 |  |  | 2100 |  |  | 2100
| 7.3 | 充电桩基础
|  | 直流充电桩基础 | 60KW | 个 |  |  |  | 1575 |  |  | 0
|  | 直流充电桩基础 | 132kW直流充电桩 V2G | 个 | 1 |  |  | 2100 |  |  | 2100
|  | 直流充电桩基础 | 240KW | 个 |  |  |  | 3150 |  |  | 0
|  | 充电主机+冷源基础 | 480KW | 个 | 1 |  |  | 6300 |  |  | 6300
| 8 | 电缆敷设
| 8.1 | 破路 |  | m | 20 |  |  | 241.5 |  |  | 4830
| 8.2 | 电缆沟 | 不含管材，砖砌800*800 | m |  |  |  | 525 |  |  | 0
| 8.3 | 直埋 | 铺砂盖转 | m | 20 |  |  | 42 |  |  | 840
| 9 | 绿化修复 | 草皮 | ㎡ |  |  |  | 42 |  |  | 0
| 10 | 地面重做 | 200mm沥青（含原场地拆除） | ㎡ | 1300 |  |  | 157.5 |  |  | 204750
| 11 | 充电桩调试
| 11.1 | 超充调试 |  | 项 |  |  |  | 2100 |  |  | 0
| 11.2 | 直流桩调试 |  | 项 |  |  |  | 210 |  |  | 0
| 11.3 | 交流桩调试 |  | 项 |  |  |  | 105 |  |  | 0
| 汇总 | [7 empty] | 618300 | 166848.15 | 291048.45
额外要求成本 | 12 | 额外要求成本
| 12.1 | [9 empty] | 0

## 调整系数
建安费（含主材）调整系数
光伏项目容量 | ≤1MW | 1MW＜x≤3MW | 3MW＜x≤6MW | ＞6MW
调整系数 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.95
储能项目容量 | ≤2MWh | 2MWh＜x≤6MWh | 6MWh＜x≤12MWh | ＞12MWh
调整系数 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.95
充电桩项目容量 | ≤0.5MW | 0.5MW＜x≤2.5MW | 2.5MW＜x≤5MWh | ＞5MWh
调整系数 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.95
地区 | 一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | 四类地区
调整系数 | 1.1 | 1 | 1.05 | 1.1
一类地区 | 北京，天津，上海，浙江，江苏，广东，深圳
二类地区 | 河北，山西，陕西，山东，辽宁，安徽，四川，重庆，湖南，湖北，福建，江西，河南，广西
三类地区 | 甘肃，宁夏，青海，黑龙江，吉林，贵州，海南，云南
四类地区 | 内蒙古，新疆，西藏

## 微网方案
沈阳某项目微网控制器策略方案
版本：V2.0 | 安科瑞DTSD1352电表(CT160) 地址是204
适用范围：仅可控制储能PCS与光伏逆变器，充电桩及V2G桩均视为不可控负载
一、系统参数与安全红线（硬约束）
1.1 设备配置
设备 | 关键参数 | 可控性
变压器 | 500kVA | ——
储能系统 | 容量262kWh，PCS额定功率 125kW（充放电） | 完全可控
光伏 | （光伏功率组件：42块620wp）26kW，逆变器：30KW，支持功率限发/关断指令 | 完全可控
分体式充电桩 | 总功率480kW，4终端动态分配 | 不可控
V2G充电桩 | 额定120kW（一般车端最大放电功率 40kW，充电120KW）充放均不可控 | 不可控
1.2 核心安全红线（优先级最高，任何时刻必须满足）
安全指标 | 设定值 | 说明
防逆流硬底线 | 电网关口功率 Pgrid≥0Pgrid​≥0 kW，绝对不允许反向电流
控制响应时间 | 从异常检测到功率指令下发 ≤100ms，3秒内完成闭环 | 本地高速采样与直连通讯
二、控制架构与优先级
控制器实时采集 Ppv,Pload,SOC,PgridPpv​,Pload​,SOC,Pgrid​，每 100ms 执行一次策略循环。所有模式遵循以下优先级：
防逆流安全链 → 防超需安全链 → 分时经济调度
安全链一旦触发，直接越过经济调度，向储能和光伏下发强制指令。当电网功率恢复到安全区间后，无故障保持5秒，安全链退出，交回经济调度。
四、沈阳分时电价导入
根据辽宁省分时电价政策，配置如下时段表（示例价格，可通过参数更新）：
时段类型 | 时间段 | 执行月份
谷段 | 22:00-次日5:00 | 全年
平段 | 5:00-7:30, 10:30-16:00, 21:00-22:00 | 全年
高峰 | 7:30-10:30, 16:00-18:00, 20:00-21:00 | 全年
尖峰 | 18:00-20:00 | 7,8,12,1月执行，其余月份按高峰计价
特殊情况：
夏季/冬季尖峰（执行月份：1月、7月、8月、12月） | 执行时间：18：00 - 20：00；逻辑：在这4个月份里，原本属于“高峰”的 18：00-20：00 升级为“尖峰”。
7月和8月的午间谷电（“深谷”） | 辽宁省为了促进光伏消纳，在光伏大发的中午时段设置了更便宜的电价（通常称为深谷或低谷延伸）。 执行月份：7月、8月 具体时段：11：30 - 13：30 逻辑：这2个月份里，原本属于“平段”的 11：30-13：30 调整为“谷段”电价（或平时段电价下浮更大比例，具体看细则）。对于您的策略：如果此时光伏大发，优先用光伏；如果光伏不足，这2小时的电价比平时便宜，储能的充放电策略需要留意。
控制器需支持远程更新电价、时段及尖峰执行日期。
时间范围 | 默认电价类型 | 特殊规则触发条件
00：00 - 05：00 | 谷段 | 无
05：00 - 07：30 | 平段 | 无
07：30 - 10：30 | 高峰 | 无
10：30 - 11：30 | 平段 | 无
11：30 - 13：30 | 平段 | 若月份=7或8，调整为谷段电价
13：30 - 16：00 | 平段 | 无
16：00 - 18：00 | 高峰 | 无
18：00 - 20：00 | 高峰 | 若月份=1、7、8、12，调整为尖峰电价
20：00 - 21：00 | 高峰 | 无
21：00 - 22：00 | 平段 | 无
22：00 - 24：00 | 谷段 | 无
六、储能全周期管理及约束
充电窗口： | 仅谷电时段及平电时段光伏有余时。
放电窗口： | 仅峰电、尖峰时段，以及安全链触发时。
SOC保持： | 期望谷电结束时SOC达到70%（假设值）以上；白天由光伏补电
禁用场景： | 峰电、尖峰时段绝对禁止从电网充电；平电时段禁止用网电充电。
V2G耦合： | V2G放电会在任何时段自动被储能吸收，不产生逆流。 | 注意储能需要留有SOC余量满足光伏和V2G存在的补电可能